ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ  (источник http://www.lsot.ru/produkt.htm#mark1  http://www.teplonet.ru/catalogue/radiator/index177.html )

|  | Чугунные | Алюминиевые | Биметаллические | Стальные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МС-140М1300 (500) (Укр.) ЧМ2-100-300(500)-0,9ПС (РФ) 2К60П-500 (Беларусь) RETRO 600/180; 800/180 РИДЕМ 3/350, 3/500, 4/500 (Турция) | Sira RowallTWIST 35 (50) Royal 350 (500) Ragall TOP R 350 (500) Calidor Super 350 (500) Sahara Plus 350 (500) Global (Италия) RADUS (Чехия) | Biradus (Чехия) Bimex (Чехия) Sira (Италия) Global Style (Италия) | DEMRAD (Турция) | KERMI (Германия)) | ### FONOVA К (Vogel&Noot, Австрия)) |
| Номинальн.теплов.поток, мощность 1секц.(кВт) | От 0,09 до 0,19 | От 0,075 до 0,585 | Biradus – от 0,075 до 0,585 Bimex – 0,201 Sira – от 0,142 до 0,257 Global Style - 0,125; 0,168 |  |  |  |
| Мощность радиатора (кВт) | От 0,74 до 1,5 | В зависимости от количества секций в сборке | В зависимости от количества секций в сборке | От 0,384 до 4,834 | От 0,699 до 3,598 | От 0,289 до 14,384 |
| Вес на 1кВт мощности (кг/кВт) |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление (Мпа) | От 0,6 до 0,9 | До 2 | До 2,5 | 0,87 | 0,87 | 1 |
| Опрессовочное давл. (Мпа) | От 1,2 до 1,5 | До 3 | До 4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Цена в перерасчете на 1 кВт мощности (евро.) | От 28,5 до 35,5 (для МС-140М1) От 48 до 71 (дляЧМ2-100) От 198 до 240 (для RETRO) от 48 до 74 (для РИДЕМ) | 55-115 | Biradus – от 47 до 126 Bimex – 66,2 Sira – от 72 до 102 Global Style - 100; 79 | От 32 до 130 | От 56 до 120 | 43 |
| Положительные моменты | Относительно низкая стоимость (для традиционно используемых радиаторов). Некритичность к качеству теплоносителя. Выдерживают гидравлические удары, периодический слив теплоносителя. | Современный дизайн. Небольшой вес. Широкая гамма форм и размеров. Хорошая теплоотдача. Низкая тепловая инерционность. Отсюда – высокая эффективность работы системы автоматической регулировки температуры. | Высокое рабочее давление. Относительно небольшой вес. Нетребовательность к качеству водоподготовки. | Цена соизмерима (а в пересчете на суммарную тепловую мощность – более низкая) с ценой чугунных радиаторов. Большая гамма типоразмеров, отсутствие сборных элементов, современный дизайн, небольшой объем теплоносителя, высокая теплоотдача, энергетическая экономичность, высокий КПД отопительной системы, возможность эффективного использования системы автоматической регулировки температуры. Применение монтажных шаблонов и специальных кронштейнов позволяет монтироваать радиаторы на различных стадиях отделки. Возможность установки вместо чугунных секционных радиаторов с межосевым расстоянием 500мм. Идеально подходят для коттеджного строительства, домов малой этажности , а при наличии индивидуального теплового пункта - для домов любой этажности. VONOVA (Vogel and Noot, Австрия) Низкая цена. Более широкая номенклатура выпускаемых отопительных приборов (глубина от 46 до 166мм, высота от 300 до 900мм, длина от 400 до 3000мм) позволяет подобрать радиатор для любого случая. Повышенная теплоотдача по сравнению с аналогами. Повышенные прчностные характеристики. Широкая цветовая гамма. |  |  |
| Отрицательные моменты | Высокая тепловая инерционность. Отсюда – неэффективность работы аввтоматической системы терморегулирования. Низкое рабочее давление. Сложность монтажа. Несовместимость с незамерзающими теплоносителями. Низкий КПД системы и повышенный расход топлива. | Наличие сборных элементов. Жесткие требования к химическому составу теплоносителя (содержание в воде систем отопления: кислорода - не должно превышать 20мкг/дм3; соединений железа – до 0,5мг/дм3; взвешенных частиц – не должно превышать 7мг/дм3, оптимальное значение рН - 7-8ед). Ограничение по использованию в центральных системах отопления. | Высокая стоимость. Наличие сборных элементов. Повышенные энергозатраты из-за необходимости повышения давления теплоносителя для сохранения необходимой циркуляции. | Не рекомендуется использовать в домах старой застроики с «однотрубной» центральной системой водяного отопления. |  |  |